СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАЛЕЕВИЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

на  период  с 2014 по 2029 год

Отдел территориального планирования

Администрации Новозыбковского района

г. Новозыбков 2014 г.

Содержание

Введение

ГЛАВА I.   Общая характеристика сельского поселения________________________   4

ГЛАВА II.  Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения __________________    4

ГЛАВА III. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления  тепловой энергии _________________________________   5

Часть 1.  Функциональная структура теплоснабжения_________________________   5

Часть 2.  Источник тепловой энергии_______________________________________   5

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них_________________________________    8

Часть 4.  Зоны действия источника тепловой энергии_________________________  11

Часть 5.  Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии______  12

Часть 6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии_____________________________  12

Часть 7.  Система обеспечения топливом____________________________________  12

Часть 8.  Методы диагностики состояния тепловых сетей______________________  13

Часть 9. Надежность теплоснабжения______________________________________   13

Часть 10.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения ___________________________  15

Часть 11.  Описание существующих технических и технологических

проблем в системах теплоснабжения сельского поселения_____________ 15

Часть 12.  Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой

энергии на цели теплоснабжения в границах  поселения ______________  16

Нормативно-техническая  литература_______________________________________ 16

Приложение 1. Схема расположения  существующих источников

тепловой энергии и зоны их действия_________________________ 17

Приложение 2. Температурный график _____________________________________ 18

Таблица регистрации изменений___________________________________________ 19

# Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения  муниципального образования Халеевичское сельское поселение Новозыбковского  района на период с 2014 по 2029 год».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность

Общая характеристика сельского поселения

Халеевичское сельское поселение расположено на юго-западе Брянской области в границах Новозыбковского муниципального района. Площадь поселения 90,0 кв.км, численность населения 969 человек, в состав сельского поселения входит один населённый пункт с централизованной системой теплоснабжения – Халеевичи.  Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной  зимой.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | +5,60С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (января) | -8,60С |
| Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля) | +18,60С |
| Абсолютный многолетний минимум температур | -370С |
| Абсолютный многолетний максимум температур | +370С |
| Продолжительность теплого времени года (Т > 00С) | 230 суток |
| Средняя относительная влажность воздуха | 79 % |
| Среднее многолетнее количество осадков | 641 мм |
| Среднее число дней с осадками за год | 190 дней |
| Средняя многолетняя испаряемость | Около 60% от выпавших осадков |
| Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова | Около 125 дней (с начала декабря до первой декады апреля) |
| Средняя мощность снежного покрова | 28-30 см |
| Нормативная глубина промерзания грунтов | 130 см |
| Максимальная глубина промерзания почвы | 150 см |
| Преобладающее направление ветра | Юго-западное, западное |
| Средняя скорость ветра | 3,2 м/сек |
| Средняя из максимальных скоростей ветра | 10,2 м/сек |

Общая площадь жилищного фонда                    –   7 824,3 кв.м,

Жилой фонд с централизованным отоплением –   2 323,6 кв.м.

# Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость реконструкции существующего источника тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

# Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2029 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;

- Обоснование необходимости и целесообразности реконструкции существующего источника теплоснабжения и тепловых сетей.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

## Часть I. Функциональная структура теплоснабжения

Систем теплоснабжения представляет собой комплекс, состоящий из источника тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источника, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории муниципального образования Халеевичское сельское поселение Новозыбковского района существует централизованная система теплоснабжения населенного пункта Халеевичи.

На территории муниципального образования в населенном пункте Халеевичи расположена 1  котельная располагаемой мощностью 1,72 Гкал/ ч.

Котельная обслуживает   административно - общественную застройку села.

Жилой фонд населенного пункта снабжается теплом централизовано от газовой котельной и от поквартирных источников тепла (печи, газовые котлы).

На территории муниципального образования  осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация – Новозыбковское структурное подразделение ГУП «Брянсккоммунэнерго». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые многоквартирные дома, здания социально-культурного назначения и административное здание СХПК «Коммунар» населенного пункта Халеевичи.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между поставщиком и потребителями услуг теплоснабжения – договорные.

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зоны его действия представлена в приложении 1.

## Часть 2. Источник тепловой энергии

Котельная н.п. Халеевичи  имеет два водогрейных котла  марки  «Десна-1» и обеспечивает теплом абонентов по улицам Ленина и Набережная. Общая установленная мощность котельной составляет 1,72 Гкал/час, фактическая мощность котельной составляет 1,72 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.

Год ввода в эксплуатацию – 2000.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из скважины с мощностью насоса 6,5 м3/ч. Технология подготовки исходной и подпиточной воды осуществляется системой химводоочистки типа ВПУ-3 производительностью 1,95 т/час.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется полуавтоматически. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная  останавливается.

Структура основного (котлового) оборудования по котельной представлено в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная н.п. Халеевичи | Десна-1 | 0,86 | 2000 | 2011 |  |
|  | Десна-1 | 0,86 | 2000 | 2011 |  |

Рисунок 1. Распределение тепловой нагрузки по источникам.

Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии

представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

|  | Наименование источника тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная н.п. Халеевичи |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 1,72 |
| Параметры располагаемой тепловой мощности, Гкал/час | 1,72 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 21,0 |
| Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2000 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2011 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

## Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения муниципального образования Халеевичское сельское поселение Новозыбковского района Брянской области, представлено в таблицах 3.1-3.2

Описание тепловой сети котельной н.п. Халеевичи  представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатели | Описание значения |
| --- | --- |
| Котельная н.п. Халеевичи |
| Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ввода в объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -40 оС |
| Бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении 1 |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер; | Строительная часть тепловых камер выполнена из кирпича. В перекрытиях камер – не менее одного люка. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | По предоставленным данным в котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) в течение 8-10 часов . |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются 2 раза в год (по окончании отопительного сезона, после проведения ремонтных работ), осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Населенный пункт Халеевичи характеризуется неплотной застройкой малоэтажных зданий. Здания имеют потребность в тепловой энергии менее 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. Коммерческий узел учета тепловой энергии установлен в многоквартирном жилом доме по улице Набережная, дом № 23. |
| Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | Диспетчерская служба является оперативным органом по управлению работой тепловых сетей и теплофикационного оборудования котельных, обеспечивает выполнение аварийно-восстановительных работ, в том числе в выходные, праздничные дни и в ночное время собственными бригадами. Текущие состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции:

Таблица 3.2

| Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопровод | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная н.п. Халеевичи |
| 1 | 159 | 90,0 | ТИС | подземный | 1966 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 2 | 108 | 121,0 | ТИС | подземный | 1966 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 3 | 89 | 151,0 | ТИС | подземный | 1966 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 4 | 57 | 169,0 | ТИС | подземный | 1966 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| Общая протяженность сети, м | 531,0 |  |

- Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 16 шт., в том числе: D=50мм – 4шт, D=80мм – 6шт, D=100мм – 4шт, D=125мм – 2шт.

- На тепловых сетях в местах установки запорной арматура установлены тепловые камеры.

- Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры (Приложение 2).

## Часть 4. Зоны действия источника тепловой энергии

На территории муниципального образования Халеевичское сельское поселение Новозыбковского района Брянской области действует один  источник централизованного теплоснабжения в населенном пункте Халеевичи, имеющий наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4.1

Таблица 4.1

| Зоны действия источника теплоснабжения |
| --- |
| Наименование абонента | Наименование объекта | Адрес | Объем здания, м3 | Удельная отопитель-ная характери-стика |
| ФГУП «Почта России» | Отделение связи | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 19 | 157,2 | 0,630 |
| ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» | Фельдшерский пункт н.п. Халеевичи | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 23 | 384,0 | 0,400 |
| Новозыбковское РАЙПО | Магазин | н.п. Халеевичи, ул. Ленина, 1 | 806,0 | 0,380 |
| МБУК «МКДО Новозыбковского района» | Сельский Дом культуры | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 21 | 4237,0 | 0,370 |
| МБДОУ «Халеевичский детский сад «Вишенка» | Детский сад | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 25 | 2729,0 | 0,380 |
| Жилые дома | Многоквартирный жилой дом | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 40 | 3015,0 | 0,500 |
|  | Многоквартирный жилой дом | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 23 | 3311,8 | 0,490 |
|  | Многоквартирный жилой дом | н.п. Халеевичи, ул. Ленина, 1 | 542,4 | 0,710 |
| СХПК «Коммунар» | Административное здание | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 19 | 1487,4 | 0,430 |
| Халеевичская сельская администрация | Сельская администрация | н.п. Халеевичи, ул. Набережная, 19 | 322,4 | 0,43 |

Тепловой баланс котельной н.п. Халеевичи

Таблица 4.2

| Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 1,72 |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | Гкал/час | 1,72 |
| Количество вырабатываемого тепла | Гкал/час | 904,8 |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 185,82 |
| Годовой расход топлива | тыс. т.у.т./Гкал | 168,1 |
| Соотношение расхода основного и резервного топлива | % | - |
| Годовой расход электроэнергии | тыс. кВт. ч./год | 45,7 |
| КПД котельной | % | 76,9 |

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление и технологические нужды приведены в таблице 5.1 и 5.2

Таблица 5.1

| Отпуск тепловой энергии в год, Гкал |
| --- |
| На отопление, Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Всего, Гкал |
| 666,9 | 21,0 | 216,9 | 904,8 |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 40°С.

Баланс установленной располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Потребители, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная н.п. Халеевичи | 1,72 | 1,72 | 0,01 | 0,12 | 0,04 |

Дефицита мощности по котельным нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключать новых потребителей.

## Часть 7. Система обеспечения топливом

Котельная н.п. Халеевичи работает на природном газе. Поставка газового топлива осуществляется по договору поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» ТОРГ.

## Часть 8. Методы диагностики состояния тепловых сетей

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях Новозыбковское СП  ГУП «Брянсккоммунэнерго»  проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

-  источника теплоты Рит = 0,97;                                                                                                             -  тепловых сетей Ртс = 0,9;                                                                                                                                -  потребителя теплоты Рпт = 0,99;                                                                                                                     -  СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: Р = Lω       (9.1)

где,

ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год): ω = a х m х Kc х d 0,208                                                     (9.2)

где,

а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1.

В таблице 9.1 представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

Таблица 9.1

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 4,85 |
| -45 | 40 | 5,25 |
| -40 | 89 | 5,72 |
| -35 | 145 | 6,28 |
| -30 | 223 | 6,97 |
| -25 | 369 | 7,82 |
| -20 | 424 | 8,92 |
| -15 | 503 | 10,38 |
| -10 | 676 | 12,40 |
| -5 | 797 | 15,42 |
| 0 | 1043 | 20,43 |
| +5 | 940 | 30,48 |
| +8 | 368 | 43,94 |

## Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории муниципального образования Халеевичское сельское поселение Новозыбковского района Брянской области услуги по теплоснабжению оказывает:

Новозыбковское структурное подразделение Государственного унитарного предприятия Брянской области «Брянсккоммунэнерго».

| Наименование теплоснабжающей организации | Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | Дата введения тарифа | Документ об утверждении | Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новозыбковское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго». | Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | с 01.09.2012г. по 01.07.2013г. | Постановление администрации района от 13.06.2012г. № 204 | 1824-35 |
| Новозыбковское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго». | Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2013г. по 01.07.2014г. | Постановление администрации района от 20.05.2013г. № 169 | 2030-51 |
| Новозыбковское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго». | Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | с 01.07.2014г. | Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 19.12.2013г. № 44/34-Т | 2115-79 |

## Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Анализ современного технического состояния источника тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

- Основное оборудование источника, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельной больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

- Котельная имеет приборы учета потребляемых ресурсов, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла.

- По предоставленным сведениям  источник тепловой энергии в достаточной степени укомплектованы специалистами.

- Вопросы, связанные с техническим состоянием источника тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только  в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Часть 12.  Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 33%.

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154      «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение 2

Температурный график

| tн.в. оС | Т1 150оС | Т1 130оС | Т1 115оС | Т1 (Т3 – после элеватора) 95оС | Т2 (обработка) 70оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 53,0 | 48,4 | 44,0 | 40,5 | 34,8 |
| +7 | 56,1 | 51,1 | 46,0 | 42,3 | 36,0 |
| +6 | 59,2 | 53,7 | 48,0 | 44,2 | 37,3 |
| +5 | 62,3 | 56,4 | 50,0 | 46,3 | 38,8 |
| +4 | 65,3 | 58,9 | 52,5 | 47,7 | 39,8 |
| +3 | 68,3 | 61,4 | 55,0 | 49,5 | 40,9 |
| +2 | 71,2 | 64,0 | 57,5 | 51,2 | 42,1 |
| +1 | 74,2 | 66,5 | 60,0 | 53,0 | 43,2 |
| 0 | 77,2 | 69,0 | 62,5 | 54,7 | 44,4 |
| -1 | 80,1 | 71,4 | 64,7 | 56,3 | 45,6 |
| -2 | 83,0 | 73,9 | 66,9 | 58,0 | 46,6 |
| -3 | 85,9 | 69,1 | 69,1 | 59,6 | 47,7 |
| -4 | 88,8 | 78,8 | 71,3 | 61,3 | 48,8 |
| -5 | 91,7 | 81,2 | 73,5 | 62,9 | 49,9 |
| -6 | 94,5 | 83,6 | 75,4 | 64,5 | 50,9 |
| -7 | 97,4 | 86,0 | 77,3 | 66,1 | 51,9 |
| -8 | 100,2 | 88,4 | 79,2 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 103,1 | 90,8 | 81,1 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 105,9 | 93,2 | 83,0 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 108,7 | 95,5 | 85,0 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 111,5 | 97,9 | 87,0 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 114,3 | 100,2 | 89,0 | 75,5 | 57,9 |
| -14 | 117,1 | 102,6 | 91,0 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 119,9 | 104,9 | 93,0 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 122,7 | 107,2 | 95,0 | 80,1 | 60,6 |
| -17 | 125,4 | 109,5 | 97,0 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 128,2 | 111,8 | 99,0 | 93,2 | 62,7 |
| -19 | 130,9 | 114,1 | 101,0 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 133,7 | 116,4 | 103,0 | 96,2 | 64,6 |
| -21 | 136,4 | 118,7 | 105,0 | 87,7 | 65,5 |
| -22 | 139,1 | 120,9 | 107,0 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 141,9 | 123,2 | 109,0 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 144,6 | 125,4 | 111,0 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 147,3 | 127,7 | 113,0 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 150,0 | 130,0 | 115,0 | 95,0 | 70,0 |

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Подпись | Дата |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |

# Text boxes

Приложение № 1

к постановлению Халеевичской сельской администрации

от « 23 » сентября 2014 года № 43

Приложение 1